网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20251103-1）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2025年11月3日上午10:00止。

竞价地点：连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )

报名截止时间：2025年11月3日上午10:00止。

报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层）

连城产权联系电话：江女士  18054993293

（工作日上班时间：08:00-12:00,14:30-17:30）

二、项目概况及工作要求

1.项目名称：连城工业园区各厂房及生活区电梯维保服务采购项目（2025-2027年）。

2.项目内容：

工业园区各厂房及生活区约29台电梯的维保服务（包含货梯及客梯），具体数量以实际维保数量为准。合同期服务内涉及新增或减少电梯数量的，维保服务费用按实际维保电梯数量*成交单价进行结算。

| 现有电梯清单明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备识别码 | 设备名称 | 设备型号 | 出厂编号 | 单位内部编号 | 使用地点 |
| TF05224 | 载货电梯 | FOVF | F8N89401 | C梯 | 4#楼 |
| TF05688 | 载货电梯 | FOVF | F8N89402 | D梯 | 连城县海峡光电产业园4#楼 |
| TF08086 | 载货电梯 | LF-2000-2S30(单开门) | 14G047819 | L3 | 2#厂区1#厂房 |
| TF08087 | 载货电梯 | LF-2000-2S30(单开门) | 14G047818 | L2 | 连城县海峡光电产业园2#厂区1#厂房 |
| TF08088 | 载货电梯 | LF-2000-2S30(单开门) | 14G047817 | L1 | 连城县海峡光电产业园1#厂区2#厂房 |
| TF08228 | 乘客电梯 | MCA-825-CO105(单开门) | 14G047798 | L2 | 连城县海峡光电产业园生活区3#楼西 |
| TF08229 | 乘客电梯 | MCA-825-CO105(单开门) | 14G047799 | L3 | 连城县海峡光电产业园生活区3#楼东 |
| TF08230 | 乘客电梯 | MCA-825-CO105(单开门) | 14G047800 | L4 | 连城县海峡光电产业园生活区3#楼东 |
| TF08231 | 乘客电梯 | MCA-825-CO105(单开门) | 14G047801 | L5 | 连城县海峡光电产业园生活区4#楼西 |
| TF08232 | 乘客电梯 | MCA-825-CO105(单开门) | 14G047802 | L6 | 连城县海峡光电产业园生活区4#楼西 |
| TF08233 | 乘客电梯 | MCA-825-CO105(单开门) | 14G047803 | L7 | 连城县海峡光电产业园生活区4#楼东 |
| TF08234 | 乘客电梯 | MCA-825-CO105(单开门) | 14G047804 | L8 | 连城县海峡光电产业园生活区4#楼东 |
| TF08235 | 乘客电梯 | MCA-825-CO105(单开门) | 14G047797 | L1 | 连城县海峡光电产业园生活区3#楼西 |
| TF16238 | 曳引驱动乘客电梯 | LTK | 18K004035 | 5# | 海峡光电产业园二期多功能厂区1#厂房 |
| TF16241 | 曳引驱动载货电梯 | LTHX | 18H002596 | 3# | 海峡光电产业园二期多功能厂区1#厂房 |
| TF16242 | 曳引驱动载货电梯 | LTHX | 18H002597 | 4# | 海峡光电产业园二期多功能厂区1#厂房 |
| TF16245 | 曳引驱动载货电梯 | LTHX | 18H002600 | 8# | 海峡光电产业园二期多功能厂区2#厂房 |
| TF17443 | 载货电梯 | S100MMR | 21J47602 | 2# | 海峡光电产业园二期二号厂区二号厂房 |
| TF17444 | 载货电梯 | S100MMR | 21J47603 | 1# | 海峡光电产业园二期二号厂区二号厂房 |
| TF18439 | 乘客电梯 | S830-JE | 21J47601 | 4-5# | 一号厂区4号厂房 |
| TF18440 | 载货电梯 | S100MMR | 21J47607 | 4-4# | 一号厂区4号厂房 |
| TF18441 | 载货电梯 | S100MMR | 21J47606 | 4-3# | 一号厂区4号厂房 |
| TF19986 | 载货电梯 | AEF210 | 22252599 | B-L1 | 连城县现代甘薯产业园B栋 |
| TF19988 | 载货电梯 | AEF210 | 22252600 | B-L2 | 连城县现代甘薯产业园B栋 |
| TF19990 | 载货电梯 | AEF210 | 22252602 | C-L2 | 连城县现代甘薯产业园C栋 |
| TF20002 | 乘客电梯 | ZEXIA-H | ZHA2490 | 9#-1 | 海峡光电产业园首期生活区9#楼 |
| TF20003 | 乘客电梯 | ZEXIA-H | ZHA2491 | 9#-2 | 海峡光电产业园首期生活区9#楼 |
| TF20004 | 乘客电梯 | ZEXIA-H | ZHA2492 | 9#-3 | 海峡光电产业园首期生活区9#楼 |
| TF20005 | 乘客电梯 | ZEXIA-H | ZHA2493 | 9#-4 | 海峡光电产业园首期生活区9#楼 |

3.最高限价：本项目最高控制价为300元/台/月（含税包干）。

4.竞价保证金：4000元。

5.服务期限：本项目合同期限为自合同签订起24个月。

6.工作要求（具体按委托人要求及《服务合同》执行）：

（1）合同要求

1）本项目维保人员办公场所由委托人提供。

2）服务期内成交人服务质量应满足国家相关规定和委托人的要求并做好每月维保记录。

3）服务期内成交人应承担所维保电梯的年检工作。

4）当电梯发生困人故障，成交人应在接到委托人通知后15分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，成交人应在接到委托人通知后30分钟内赶到现场实施抢修。

5）成交人应承诺中标后在项目所在地成立分公司。

6）成交人拟派本项目维保人员月工作时间应天天打卡。

（2）工作目标及要求-电梯维保服务项目及要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求（半月保养时间为40分钟）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，制动可靠 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 清洁、润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 完好、工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 灵活、功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合深度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 清洁、工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求（季度保养时间为45分钟）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求（半年保养时间为50分钟）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求（年度保养时间为60分钟）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（3）对成交人（电梯维保服务公司）的要求

1）有健全的项目管理人员及员工配备，科学合理，有切实可行的服务承诺。

2）成交人必须重视安全，确保承包期内做好安全生产工作，因成交人失误造成重大人员伤亡或财产损失等，委托人有权随时终止合同。

3）成交人及其雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规、村规民约，如果成交人及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果由其自行负责，与委托人无关。

4）成交人应当服从委托人的管理，每季结算费用根据考核凭成交人开具的发票结算。

5）委托人与电梯维保服务人员不存在劳动关系。成交人负责承担本公司人员的工伤保险、社会劳动保险、雇主责任险、生活福利等一切费用。电梯维保服务人员因公或意外伤亡，由成交人负责办理保险索赔及劳动诉讼、仲裁并承担本项目服务期间所致电梯维保服务人员自身、委托人所辖项目小区、他人的人身、财产损害等全部赔偿责任。委托人不承担任何经济赔偿责任和连带责任。

6）派驻本项目的维保人员月工作时间不少于20天且应天天打卡；委托人发现维保人员月打卡记录少于20天两次的，视为成交人违约，委托人有权解除合同。

7）维保人员在出现电梯困人故障时未在15分钟内赶赴现场排除故障，按500元/次扣罚服务费；若出现3次及以上的投诉情况发生的，视为视为成交人违约，委托人有权解除合同。

8）维保人员在出现电梯其他故障时未在30分钟内赶赴现场排除故障，按500元/次扣罚服务费；若出现3次及以上的投诉情况发生的，视为视为成交人违约，委托人有权解除合同。

9）为保证电梯维保服务队伍稳定，电梯维保服务公司更换电梯维保服务人员时，须提前三个工作日报告委托人所辖项目负责人并提供新上岗电梯维保服务人员登记审批表、电梯维保服务公司与电梯维保服务人员签订的劳务合同副本，经委托人所辖项目负责人同意后方可更换。

10）成交人自行配备所有电梯维保服务用品及电梯维保服务用设施设备，并对装备进行及时更新和维护，保证其工作状态良好。

11）成交人应做好日常电梯维保服务记录，自查自检制度、各职能部门的管理制度、遇突击活动及重大活动时的应急方案，及时做好道路保洁工作。

12）服务期内成交人应承担所维保电梯的年检工作。

13）成交人合同签订前应在项目所在地成立分公司，否则委托人有权拒签合同。

14）按采购单位现有维保合约到期时间为准，原合约到期后，中标供应商开始电梯维保服务，费用以实际开始服务起计算。

三、竞价资格

1.遵守中华人民共和国法律、法规，且能够诚信经营，具有独立法人资格的供应商均有可能成为合格的竞价人,但已经被列入失信被执行人名单（截止报名时间）的除外。

2.近三年执业未因违反执业规范和执业纪律受到处罚，具有良好的商业信誉。

3.竞价人必须是委托人邀请的单位。

4.竞价人必须是龙岩市市场监督管理局最新公布的《龙岩市电梯维保单位名单》中的龙岩市电梯维护保养单位或外地派驻龙岩维保机构。

5.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查，因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取中介服务机构。

四、竞价保证金

1.竞价保证金4000元，必须于2025年11月3日上午10:00前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：中国农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）。报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****项目的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起2个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》2个工作日内向委托人提供《服务合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金在成交人与委托人签订委托合同后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

(1)营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

(2)签订完整的承诺书；

(3)已缴纳的竞价保证金凭证；

(4)在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

(5)通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

（6）提供是龙岩市市场监督管理局最新公布的《龙岩市电梯维保单位名单》的龙岩市电梯维护保养单位或外地派驻龙岩维保机构的证明材料。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应自行登陆连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。

3.1竞价人以每部电梯每月维护单价报价方式进行报价，竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最低的一名即为成交人。最高控制价为包干价，包括但不限于200元（含）/台以内电梯零部件、劳务费、工作服、社医保、意外险、税费、用品用具、税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

3.2若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以每部电梯每月维护单价形式进行报价，竞价系统设置的价格表示最高限价，竞价人在竞价系统填报价格高于最高限价则为无效报价，填报单价最低的竞价人作为本项目成交人。若竞价系统显示无效报价竞价人为成交人的，我司有权按照本《竞价须知》规则排除无效报价竞价人后，根据有效报价竞价人的排序重新确定成交人。

5.特别提示：标的的合格竞价人,应以不高于最高限价进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、招标代理服务费

竞价成交后，本项目的招标代理服务费按成交价×1.5%计费向成交人收取。成交价=成交单价×29×12×2，当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。招标代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。招标代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、付款方式

根据双方合同及实际服务内容按季进行结算。成交人需凭增值税专用发票向委托人申请支付相应款项。

九、费用承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于200元（含）/台以内电梯零部件、劳务费、工作服、社医保、意外险、税费、用品用具、税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《服务合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《服务合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年10月28日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2025年11月3日上午举行的 “权益云反向一次报价”连城工业园区各厂房及生活区电梯维保服务采购项目（2025-2027年）服务竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20251103-1 的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日

服务合同

签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规。

使用单位（甲方）：连城县工贸发展有限公司

维保单位（乙方）：

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条  乙方为本合同《电梯保养时间和保养费明细表》（附件1）中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

第二条  双方约定维护保养的电梯的具体处所：工业园区各厂房及生活区约29台电梯的维保服务（包含货梯及客梯），具体数量以实际维保数量为准。合同期服务内涉及新增或减少电梯数量的，维保服务费用按实际维保电梯数量*成交单价进行结算。

第三条  乙方提供维保服务的方式：

半包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供200元（含）/台以内电梯零部件，进水及人为损坏除外。

乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认后作为合同附件。

第四条  维保期限：

本合同约定维保期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

第五条  维保费用

暂定29台电梯，合同期维保费：   元/月/台，总计人民币   元，大写：   元整。合同期服务内涉及新增或减少电梯数量的，维保服务费用按实际维保电梯数量*成交单价进行结算。

第六条 结算

1、甲方按季支付维保费，具体支付时间和金额为：每三个月为一期，每期费用为人民币   元，大写   元整（详见附件1），支付时间为每一期的最后一个月收到乙方出具的发票的10个工作日内。
    2、甲方需支付零部件费用的，按月支付，支付时间为当次维保结束后的十个工作日之内。

3、支付方式：汇到乙方指定账户

户名：

开户行：

账号：

第七条  甲方权利、义务

1、权利

（1）有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

（2）有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

（3）乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（4）除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

2、义务

（1）建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

（2）按照合同约定按期支付维保和零部件款。

（3）配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

（4）督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。

（5）电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

（6）制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少开展一次应急救援演练，确保应急系统运行有效。

（7）保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。

（8）为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。

（9）采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

（10）未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。

（11）应认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

（12）在电梯使用标志所标注的下次检验日期前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

（13）电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。

第八条 乙方权利、义务

1、权利

（1）有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

（2）当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

（3）有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

2、义务

（1）按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）并根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 5 日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

（2）乙方对其维保的电梯安全性能负责。应当在本合同签订后对电梯是否符合安全技术规范要求进行确认，发现上个维保周期中电梯存在安全隐患的，应书面通知使用单位，并及时进行维修。维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。

（3）乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:    。联系电话:    。 24小时紧急救援服务热线电话：    。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后15分钟内赶赴现场实施紧急救援，若因超出该时间造成的人员伤亡事故，由乙方负责（进水、人为及不可抗力因素除外）；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶到现场实施抢修。维保人员在出现电梯安全故障时未在15分钟内赶赴现场排除故障且遭到投诉的，按500元/次扣罚服务费；若出现3次及以上的投诉情况发生的，视为视为乙方违约，甲方有权解除合同。

（4）服务期内乙方应承担所维保电梯的年检工作。

（5）现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

（6）作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方.

（7）现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。

（8）根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

（9）乙方应当配合电梯检验检测机构开展电梯定期检验，并参与电梯安全管理活动。负责完成年检中发现的属于电梯本体安全隐患的整改工作。

（10）乙方应在每年1月31日前向所在地市级特种设备监察机构报备本单位所承担维保电梯清单，如维保情况有变动，在变动后5个工作日内申报变动情况。

（11）乙方应在维保后3日内将规定格式的电梯维保记录，张贴在电梯轿厢、电梯过道、小区公告栏或在轿厢内电子显示屏内滚动公示，接受用户监督。此外，需将维保记录公示情况拍照留存备查。

（12）乙方应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交还甲方。应当协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

（13）应按照福建省特种设备协会拟定的《福建省电梯维保行业自律公约》及《电梯维护保养最低成本指导价》要求对使用单位进行维保价格公示。同时与甲方签订合同中日常保养期限不能少于一年。

（14）乙方不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

（15）应保持电梯机房卫生及电梯设备完好整洁，电梯年检时，乙方应积极配合年检工作以确认电梯年检顺利通过，如若因乙方维保不当导致年检不合格，则产生的复检费用由乙方承担，且负责完成年检中发现的整改项。

第九条  其他约定

1、乙方已于    年    月    日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果应经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。

4、根据电梯的现状，甲乙双方约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过2次。

第十条  违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。

2、一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

3、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，经双方确认为无正当理由每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之二的违约金。超过双方约定期限三十日时，本合同自动终止，赔偿事项依照合同法规定执行。

4、合同期内甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，应当按照每台每月费用10%标准支付违约金。

5、因电梯使用管理原因（非电梯维保原因）导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

6、若未按乙方的书面要求同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

7、乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。

8、乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，并按照本每台每月费用10%标准支付违约金。返工2次（含）以上的，扣除该台单月维保费。

9、在电梯维保作业过程中因维保原因导致自身或他人的人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任。

10、因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用100%。

11、乙方不能按约定及时提供保养或救援服务，延误2次（含）以上的，甲方可解除合同。

12、乙方将本合同约定的事项进行转包或者分包的，甲方有权解除合同，若对甲方造成损失的，还应当赔偿对甲方造成的损失。

13、甲方因乙方违约而维权的费用（代理费、保全费等），由乙方承担。

第十一条  合同的解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。

第十二条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向连城县人民法院起诉。

第十三条  附则

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等效力。

|  | 单位名称 | (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 负责人 |  |  |  |  |  | 经办人 |  |  |
|  | 保养电 梯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 方 | 开户银行 |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |
|  | 税 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 | (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 | 负 责 人 |  |  | 审 核 人 |  |  |  | 经办人 |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 方 | 开户银行 |  |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |
|  | 投诉地址 |  |  |  |  |  |  | 投诉电话 |  |  |

签订日期： 年 月 日

签订地点：连城县工贸发展有限公司

附件1： 电梯保养时间及保养费明细表

| 序号 | 梯号 | 出厂 编号 | 规格型号 | （层/站/门） | 安装 地点 | 保养时间(分钟) |  |  |  | 保养金额（元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 半月 | 季度 | 半年 | 一年 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共 台，保养金额合计： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |