网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20260626-3）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、竞价时间、报名时间、竞价地点

竞价截止时间：2026年6月22日上午10:00止

竞价地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

报报名截止时间：2026年6月22日上午10:00止

报名地点：连城县招标投标交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）

联系电话：李先生  0597-8911670

二、项目概况及合同要求

1.项目名称：二次供水水箱（池）清洗消毒服务项目

2.服务期限：1年

3.服务范围：包含设施排空、淤泥杂物清除、内壁及附件刷洗、高压冲洗、规范消毒、清水冲洗、CMA 水质检测、现场清理、达标验收及配套技术服务。

4.年度最高限价：人民币15900元/年，所有供应商报价不得超出最高限价。报价为全包总价，包含人工、设备、消毒药剂、运输、检测、税费、现场处置、售后服务等完成本项目全部工作的所有费用，采购单位不再另行支付任何其他费用。本项目采用低价成交原则，在实质性响应竞价文件的前提下，报价最低者确定为成交供应商。

5.服务点位、频次及要求：

| 序号 | 项目名称 | 水箱/水池规格 | 清洗次数 | 水质检测报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南前花园 | 水箱1个，48m³/个 | 每季度清洗一次，每年4次 | 每年6月及12月清洗完后必须提供第三方水质检测机构出具的合格的二次供水设施清洗消毒水质检测报告证明 |
| 2 | 莲冠花园 | 水池1个，87m³/个 |  |  |
| 3 | 鹧鸪花园 | 水箱2个，27m³/个 |  |  |
| 4 | 百花金城 | 水池1个，48m³/个 |  |  |

- 质量执行标准：严格执行 GB 17051-2025《二次供水设施卫生规范》、CJJ 140-2010《二次供水工程技术规程》、DBJ/T 13-258-2017、GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。清洗消毒后水质必须全项达标，并取得合格 CMA 水质检测报告。

7.核心作业及技术要求：

（一）核心规范要求

1.GB 17051-2025 卫生要求

① 频次：水箱/池每季度清洗消毒1次；设施维修、污染后需立即复洗消毒。

②人员：穿戴洁净工作服、手套、口罩、护目镜，持健康证及培训合格证；水箱/池人孔盖实行双人双锁，做好开启记录。

③设施：水箱/池人孔高出外顶≥0.1m，通气孔≥2个且带防虫网；泵房独立锁闭，设挡鼠板、防护格栅，地面坡度≥0.01。

④消毒剂：采用二氧化氯、次氯酸钠等合规产品，配比规范，消毒后残留符合GB 5749-2022要求。

2.CJJ 140-2010 技术要求

①清洗后设施内壁无污垢、无锈蚀、无渗漏，附件完好；

②管道冲洗后无杂质，消毒浸泡有效氯浓度200-500mg/L，作用时间≥30分钟；

③施工需做好停水通知（提前≥48小时）、有限空间作业审批（通风≥30分钟、气体检测合格）、安全防护。

（二）清洗消毒工艺流程

1.前期准备：提前≥48小时通知用户停水时间、临时用水方案；关闭进水阀，排空设施，通风≥30分钟，检测有限空间气体。

2.清污刷洗：清除淤泥、杂物、沉积物；按“先顶后底、由内向外”刷洗内壁、管口、附件。

3.高压冲洗：用高压清水反复冲洗至无杂质、无污垢。

4.规范消毒：配置有效氯200-500mg/L消毒液，全面喷洒/浸泡，作用≥30分钟；按GB 17051-2025要求操作。

5.清水冲洗：彻底冲洗至无消毒剂异味、残留达标。

6.注水检测：恢复供水，注至正常水位；24小时内采样送检，出具CMA报告。

（三）水质检测要求

1.必测项目：pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离氯、菌落总数、总大肠菌群。

2.检测由具备CMA认证的机构完成，全项合格为通过；不合格需返工，直至达标。

（四）安全文明施工

1.作业区设围挡、警示标识，配备消防、应急器材；泵房内严禁存放易燃易爆物品。

2.保护设施设备，损坏照价赔偿；施工废水妥善处理，不污染环境。

3.有限空间作业严格执行“先通风、再检测、后作业”，设专人监护。

4.完工后清理现场，做到工完场清。

- 8.付款方式：按季度支付，采购人收到合规发票及合格水质检测报告后 30 日内，一次性转账支付对应季度服务费用。

9.特别提示：本项目不集中组织现场踏勘，竞价人可根据本公告所提供的内容要求自行踏勘现场(相关责任由竞价人自行承担)，竞价人对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用。成交人不得以实际情况与现场不一致而要求采购人给予以补偿。

三、竞价资格

1. 竞价人必须遵守中华人民共和国法律、法规，具有独立法人资格的国内企业（失信被执行人除外）。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查,因此产生委托人不予签定合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取服务供应商。

4.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

四、竞价保证金

1.保证金3000元，必须于2026年6月26日上午10：00前转入平台系统指定账户，以实际到账为准（户名：福建随行软件有限公司，开户行：招商银行福州分行营业部，账号：在线获取保证金子账号）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《供货合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作交易服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《供货合同》后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

有意参加竞价会的竞价人应提供如下有效证照原件（复印件）：

(1)营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

(2)签订完整的承诺书；

(3)已缴纳的竞价保证金凭证（若有）；

(4)在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

(5)通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件均须加盖竞价人公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台

（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行至连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应至连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前至本公司办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次公开竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。竞价人以总价形式进行报价，若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以服务费总价进行报价，竞价系统设置的价格15900 元表示服务费最高限价为人民币15900元，竞价人在竞价系统填报价格高于15900元为无效报价，填报服务费最低的竞价人作为本项目成交人。

5.特别提示：标的经征集到合格竞价人,则竞价人应以不高于最高限价进行报价，成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、交易服务费

竞价成交后，向成交人（或中标人）收取代理服务费。代理服务费以成交价（或中标价）为基数乘以1.5%计费。当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。

代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、结算方式

以竞价公告为准。

九、税费承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，其竞价保证金由本公司扣除项目交易服务费用后转入委托方账户，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，委托方有权向该成交人提起赔偿诉讼。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《服务合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《服务合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2026年6月22日

承诺书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本公司承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加于 2026年6月26日上午举行的“反向一次报价”二次供水水箱（池）清洗消毒服务项目竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20260626-3的《网络竞价须知》，承诺本次提供的产品及服务均满足本项目竞价文件求，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金不予退回，若造成损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日

服务合同

参考范本

1、签订合同应遵守民法典、合同法。

2、签订合同时，采购人与成交人应结合竞价文件规定填列相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

乙方：

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为成交人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：         （￥           ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                      。

4.2交付地点：                     。

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

7、履约保证金

☑无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

8、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

9、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、知识产权

10.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

10.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

11、解决争议的方法

11.1甲、乙双方协商解决。

11.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、不可抗力

12.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13、合同条款

（按照实际情况编制填写。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

14、其他约定

14.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

14.3合同生效：自签订之日起生效。

14.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（              ）备案（1）份，具有同等效力。

14.5其他：☑无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

住所：                                 住所：

单位负责人：                         单位负责人：

委托代理人：                         委托代理人：

联系方法：                            联系方法：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                   账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日